## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
4 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | яч.12 РУ-6 кВ РП-КП-2 | 6 (6.3) | 08,12 2021.04.10 | 10,14 2021.04.10 | В | 2.03 | РП 6 (6.3) кВ 2 секция шин РП-КП-2;РП 6 (6.3) кВ 2 секция шин ПП-200Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-18;ТП 6 (6.3) кВ ТП-22;ТП 6 (6.3) кВ ТП-Водоканал;ТП 6 (6.3) кВ 2 секция шин ТП-2001Э;ТП 6 (6.3) кВ 2 секция шин ТП-2002Э |  | ООО "Симстрой", ООО "Гранд" | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 135 |  | запись в оперативном журнале 2021-04-10 | 3.4.8 | 4.12 | 0
5 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.7 РУ-10 кВ ТП-1884 до яч. 5 РУ-10 кВ ТП-1886Э | 10 (10.5) | 02,25 2021.04.15 | 02,56 2021.04.15 | В | 0.52 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч.7 РУ-10 кВ ТП-1884 до яч. 5 РУ-10 кВ ТП-1886Э | 0 | ООО "Служба эксплуатации Вашего дома" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | запись в оперативном журнале 2021-04-15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч.11 КРУН "А" ПС "Красный Гуляй" | 6 (6.3) | 11,33 2021.04.21 | 13,40 2021.04.21 | В | 2.12 | КЛ 6 (6.3) кВ от яч. 11 КРУН "А" ПС "Красный Гуляй |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  | запись в оперативном журнале 2021-04-21 | 3.4.12 | 4.4 | 0
7 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 438 ПС "Лесная" до яч. 27 РП-143 | 6 (6.3) | 00,10 2021.04.25 | 00,24 2021.04.27 | В | 0.23 | КЛ 6 (6.3) кВ от яч. 438 ПС "Лесная" до яч. 27 РП-143;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1434Э 2 секция;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1431Э 1 секция;ТП 6 (6.3) кВ ТП1432Э 1 секция;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1433Э 1 секция | 0 | УМУП "Городской теплосервис", УК Служба эксплуатации Вашего дома", ООО "УК КПД-2 Жилсервис", ООО "Алмаз плюс", ООО "УК Альбион", ЗАО "Тандер", АО "Гуливер", ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 643 | ООО "Объединенные электрические сети" (ООО "ОЭС");ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП") | запись в оперативном журнале 2021-04-25 | 3.4.8 | 4.12 | 0
8 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | АВ Ввод 2 ТП-2244Э | 0.38 | 07,45 2021.05.04 | 09,14 2021.05.04 | В | 1.48 | ТП 6 (6.3) кВ АВ Ввод 2 ТП-2244Э |  | ООО "УК Уютный дом" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 |  | Запись в оперативном журнале 2021-05-04 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
9 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1910 2 СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 08,56 2021.05.08 | 08,58 2021.05.08 | В | 0.03 | ТП 10 (10.5) кВ 2 СШ 10 кВ ТП-1910 |  | ТСН "Свой дом" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |  | запись в журнале 2021-05-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | 1 СШ РУ-10 кВ ТП-1451Э | 10 (10.5) | 10,29 2021.05.18 | 10,54 2021.05.18 | В | 0.42 | ТП 10 (10.5) кВ 1 СШ РУ-10 кВ ТП-1451Э |  | ООО "УК Галактика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |  | запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ -10 кВ яч. 1 РУ-10 кВ ТП-1899 | 10 (10.5) | 05,23 2021.05.23 | 05,38 2021.05.23 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 1 РУ-10 кВ ТП-1899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | запись в оперативном журнале 2021-05-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ 10 кВ до ТП-3Э(ДНТ Поляна) | 10 (10.5) | 08,24 2021.05.25 | 10,28 2021.05.25 | В | 2.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-3Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 |  | запись в оперативном журнале 2021-05-25 | 3.4.10 | 4.11 | 0
13 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | АВ №5 РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0.38 | 10,02 2021.05.28 | 16,13 2021.05.28 | В | 6.18 | КЛ 0.38 кВ от АВ №5 РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |  | запись в оперативном журнале 2021-05-28 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
14 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 13 РП-100Э до РУ-6 кВ ТП-5(Искра) | 6 (6.3) | 00,32 2021.05.29 | 01,09 2021.05.29 | В | 0.62 | КЛ 6 (6.3) кВ от яч. 13 РУ-6 кВ ТП-100Э до РУ-6 кВ ТП-5(Искра) | 0 | АО "НПП "Завод "Искра" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |  | запись в оперативном журнале 2021-05-29 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
15 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-0,4 кВ от АВ №9 РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0.38 | 09,37 2021.05.30 | 10,37 2021.05.30 | В | 1 | КЛ 0.38 кВ от АВ №9 РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |  | запись в оперативном журнале 2021-05-30 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
16 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 3 ПП-2230 до яч. 3 ТП-2219 | 6 (6.3) | 13,09 2021.05.30 | 15,09 2021.05.30 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ от яч. 3 РУ-6 кВ ПП-2230 до яч. 3 РУ-6 кВ ТП-2219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | запись в оперативном журнале 2021-05-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
17 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 6 РУ-6 кВ ТП-2238Э до яч. 5 РУ-6 кВ ТП-2240Э | 6 (6.3) | 10,09 2021.06.24 | 10,59 2021.06.24 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. 6 РУ-6 кВ ТП-2238Э до яч. 5 РУ-6 кВ ТП-2240Э | 0 | АО "Тандер" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  | запись в оперативном журнале 2021-06-24 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь